附件1

用户水龙头水质监测结果

（2022年第三季度）

信息发布单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | | 监测指标合格率（%） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 2 | 未检出 |  | 100 |  |
| 2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 3 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00072 | 0.00058 | 0.00064 | 100 |  |
| 5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.00014 | 0.000084 | 0.00009 | 100 |  |
| 6 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |  |
| 7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.0092 | 0.00012 | 0.00113 | 100 |  |
| 8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.000076 | <0.00007 |  | 100 |  |
| 9 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0015 | 0.0009 | 0.00116 | 100 |  |
| 10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.266 | 0.219 | 0.235 | 100 |  |
| 12 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤10 | 0.818 | 0.665 | 0.74571 | 100 |  |
| 13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0055 | 0.0016 | 0.00408 | 100 |  |
| 14 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 |  |
| 15 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |  |
| 16 | 甲醛(mg/L) | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |  |
| 17 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 |  |
| 19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 |  |
| 20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 21 | pH值 | 6.5～8.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 100 |  |
| 22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.051 | 0.012 | 0.02471 | 100 |  |
| 23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.044 | 0.0063 | 0.02206 | 100 |  |
| 24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.0021 | 0.00035 | 0.00110 | 100 |  |
| 25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.096 | 0.00092 | 0.01007 | 100 |  |
| 26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.0018 | <0.00080 |  | 100 |  |
| 27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 38 | 33.9 | 34.9 | 100 |  |
| 28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 18.5 | 17.4 | 17.85 | 100 |  |
| 29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 228 | 217 | 223 | 100 |  |
| 30 | 总硬度（以CaCO计）/（mg/L） | ≤450 | 78.6 | 64.6 | 73.3 | 100 |  |
| 31 | 耗氧量（CODMn法，以O计）/（mg/L） | ≤3 | 2.01 | 1.54 | 1.79 | 100 |  |
| 32 | 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L） | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |  |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 |  |
| 34 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 |  |
| 35 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 100 |  |
| 36 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.74 | 0.061 | 0.270 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

附件2

用户水龙头水质监测合格率

（2022年第三季度）

信息发布单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设区市 | 监测点数  （个） | 监测指标数  （项次） | 监测指标  综合合格率  （%） | 备注 |
| 定海区临城街道 | 14 | 504 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | 14 | 504 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于舟山市疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）监测指标综合合格率（%）=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。